## Luftmengenberechnung KW
ABLUFTMENGEN - BERECHNUNG | [13 empty] | Datum: | 2013-10-16
nach Wärmeabgabe (SWKI-102-1 Anhang C)
Objekt:
Vordimensionierung SWKI 3.4.1 |  |  | Fläche |  | Faktor m³/h |  | Menge
Küchentyp 1 Kleines Grillvolumen |  |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | m³/h
Küchentyp 2 Grosses Grillvolumen |  |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | m³/h
Total Luftmengen | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Pos. Nr. | Gerät | Heizung | Anzahl | Elektrische Anschluss leistung | Berechnung nach SWKI VA 102-01 | [8 empty] | Luftmengen Total inkl. Gleich- zeitigkeit | Bemerkungen
[5 empty] | Dampfabgabe | [5 empty] | Sensible Wärmelast
[5 empty] | pro kW | Total | Luftmenge | Gleich- zeitigkeit | Total inkl. Gleichzeit | Luftmenge | pro kW | Total | Luftmenge
|  |  |  | [kW] | [g/h (kW)] | [g/h] | [m3/h] | [-] | [g/h] | [m3/h] | [W/kW] | [W] | [m3/h] | [m3/h]
| Herd | elektr. |  |  | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| Herd | Gas |  |  | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
| Herd | Indukti |  |  | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
| Wärmeschrank |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
| Wasserbad | elektr. |  |  | 294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0
| Wasserbad | Gas |  |  | 323 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0
| Brat- + Backofen | elektr. |  |  | 235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
| Brat- + Backofen | Gas |  |  | 294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
| Pizzaofen | elektr. |  |  | 235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
| Pizzaofen | Gas |  |  | 294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
| Hold o mat | elektr. |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
| Steamer | elektr. |  |  | 294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
| Combi-Steamer | elektr. |  |  | 265 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
| Combi-Steamer | Gas |  |  | 265 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
| Pasta-Cooker | elektr. |  |  | 582 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
| Pasta-Cooker | Gas |  |  | 724 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
| Druckgarbrassiere | elektr. |  |  | 265 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
| Druckgarbrassiere | Gas |  |  | 265 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
| Salamander | elektr. |  |  | 257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0
| Salamander | Gas |  |  | 294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
| Grill / Griddle | elektr. |  |  | 588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0
| Grill / Griddle | Gas |  |  | 588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
| Mikrowellen | elektr. |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
| Friteuse |  |  |  | 1030 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
| Kippbratpfanne | elektr. |  |  | 588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0
| Kippbratpfanne | Gas |  |  | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0
| Flexpfanne | elektr. |  |  | 588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0
| Flexpfanne | Gas |  |  | 588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
| Wok | elektr. |  |  | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0
| Kebab-Strahler |  |  |  | 235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
| Kochkessel | elektr. |  |  | 294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
| Kochkessel | Gas |  |  | 414 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| Druckkochkessel | elektr. |  |  | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
| Schnellkochkessel | elektr. |  |  | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
| Gläserspülmaschine |  |  |  | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0
| Geschirrspülmaschine |  |  |  | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0
| Topfspüle |  |  |  | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0
| Kaffemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0